## tabella B
AWG | Diameter |  | Turns of wire |  | Area |  | Rame |  | NEC* portata | numero reofoli/diametro reofolo | Corrente di fusione
[7 empty] | resistenza |  | corrente (rame) |  | del rame
60/75/90 °C
| (inch) | (mm) | (per in) | (per cm) | (kcmil) | (mm2) | (Ω/km) | (Ω/kFT) | insulation (A)[7] |  | Preece** | Onderdonk** | Onderdonk**
[7 empty] | (mΩ/m) | (mΩ/ft) |  |  | (~10s) | (1s) | (32ms)
0000 (4/0) | 0.4600 | 11684 | 2.17 | 0.856 | 212 | 107 | 0.1608 | 0.04901 | 195 / 230 / 260 |  |  | 31 kA | 173 kA
000 (3/0) | 0.4096 | 10404 | 2.44 | 0.961 | 168 | 85.0 | 0.2028 | 0.06180 | 165 / 200 / 225 |  |  | 24.5 kA | 137 kA
00 (2/0) | 0.3648 | 9266 | 2.74 | 1.08 | 133 | 67.4 | 0.2557 | 0.07793 | 145 / 175 / 195 |  |  | 19.5 kA | 109 kA
0 (1/0) | 0.3249 | 8252 | 3.08 | 1.21 | 106 | 53.5 | 0.3224 | 0.09827 | 125 / 150 / 170 |  | 1.9 kA | 15.5 kA | 87 kA
1 | 0.2893 | 7348 | 3.46 | 1.36 | 83.7 | 42.4 | 0.4066 | 0.1239 | 110 / 130 / 150 |  | 1.6 kA | 12 kA | 68 kA
2 | 0.2576 | 6544 | 3.88 | 1.53 | 66.4 | 33.6 | 0.5127 | 0.1563 | 95 / 115 / 130 |  | 1.3 kA | 9.7 kA | 54 kA
3 (~25mm²) | 0.2294 | 5827 | 4.36 | 1.72 | 52.6 | 26.7 | 0.6465 | 0.1970 | 85 / 100 / 110 | 196/0.4 | 1.1 kA | 7.7 kA | 43 kA
4 | 0.2043 | 5189 | 4.89 | 1.93 | 41.7 | 21.2 | 0.8152 | 0.2485 | 70 / 85 / 95 |  | 946 A | 6.1 kA | 34 kA
5 (~16mm²) | 0.1819 | 4621 | 5.50 | 2.16 | 33.1 | 16.8 | 1028 | 0.3133 |  | 126/0.4 | 795 A | 4.8 kA | 27 kA
6 | 0.1620 | 4115 | 6.17 | 2.43 | 26.3 | 13.3 | 1296 | 0.3951 | 55 / 65 / 75 |  | 668 A | 3.8 kA | 21 kA
7 (~10mm²) | 0.1443 | 3665 | 6.93 | 2.73 | 20.8 | 10.5 | 1634 | 0.4982 |  | 80/0.4 | 561 A | 3 kA | 17 kA
8 | 0.1285 | 3264 | 7.78 | 3.06 | 16.5 | 8.37 | 2061 | 0.6282 | 40 / 50 / 55 |  | 472 A | 2.4 kA | 13.5 kA
9 (~6mm²) | 0.1144 | 2906 | 8.74 | 3.44 | 13.1 | 6.63 | 2599 | 0.7921 |  | 84/0.3 | 396 A | 1.9 kA | 10.7 kA
10 | 0.1019 | 2588 | 9.81 | 3.86 | 10.4 | 5.26 | 3277 | 0.9989 | 30 / 35 / 40 |  | 333 A | 1.5 kA | 8.5 kA
11 (~4mm²) | 0.0907 | 2305 | 11.0 | 4.34 | 8.23 | 4.17 | 4132 | 1260 |  | 56/0.3 | 280 A | 1.2 kA | 6.7 kA
12 | 0.0808 | 2053 | 12.4 | 4.87 | 6.53 | 3.31 | 5211 | 1588 | 25 / 25 / 30 |  | 235 A | 955 A | 5.3 kA
13 | 0.0720 | 1828 | 13.9 | 5.47 | 5.18 | 2.62 | 6571 | 2003 |  | 50/0.25 | 198 A | 758 A | 4.2 kA
14 (~2mm²) | 0.0641 | 1628 | 15.6 | 6.14 | 4.11 | 2.08 | 8286 | 2525 | 20 / 20 / 25 |  | 166 A | 601 A | 3.3 kA
15 | 0.0571 | 1450 | 17.5 | 6.90 | 3.26 | 1.65 | 10.45 | 3184 |  | 30/0.25 | 140 A | 477 A | 2.7 kA
16 | 0.0508 | 1291 | 19.7 | 7.75 | 2.58 | 1.31 | 13.17 | 4016 | — / — / 18 |  | 117 A | 377 A | 2.1 kA
17 (~1mm²) | 0.0453 | 1150 | 22.1 | 8.70 | 2.05 | 1.04 | 16.61 | 5064 |  | 32/0.2 | 99 A | 300 A | 1.7 kA
18 | 0.0403 | 1024 | 24.8 | 9.77 | 1.62 | 0.823 | 20.95 | 6385 | — / — / 14 | 24/0.2 | 83 A | 237 A | 1.3 kA
19 | 0.0359 | 0.912 | 27.9 | 11.0 | 1.29 | 0.653 | 26.42 | 8051 |  |  | 70 A | 189 A | 1 kA
20 | 0.0320 | 0.812 | 31.3 | 12.3 | 1.02 | 0.518 | 33.31 | 10.15 |  | 16/0.2 | 58.5 A | 149 A | 834 A
21 | 0.0285 | 0.723 | 35.1 | 13.8 | 0.810 | 0.410 | 42.00 | 12.80 |  | 13/0.2 | 49 A | 119 A | 662 A
22 | 0.0253 | 0.644 | 39.5 | 15.5 | 0.642 | 0.326 | 52.96 | 16.14 |  | 7/0.25 | 41 A | 94 A | 525 A
23 | 0.0226 | 0.573 | 44.3 | 17.4 | 0.509 | 0.258 | 66.79 | 20.36 |  |  | 35 A | 74 A | 416 A
24 | 0.0201 | 0.511 | 49.7 | 19.6 | 0.404 | 0.205 | 84.22 | 25.67 |  | 1/0.5, 7/0.2, 30/0.1 | 29 A | 59 A | 330 A
25 | 0.0179 | 0.455 | 55.9 | 22.0 | 0.320 | 0.162 | 106.2 | 32.37 |  |  | 24 A | 47 A | 262 A
26 | 0.0159 | 0.405 | 62.7 | 24.7 | 0.254 | 0.129 | 133.9 | 40.81 |  | 1/0.4, 7/0.15 | 20 A | 37 A | 208 A
27 | 0.0142 | 0.361 | 70.4 | 27.7 | 0.202 | 0.102 | 168.9 | 51.47
28 | 0.0126 | 0.321 | 79.1 | 31.1 | 0.160 | 0.0810 | 212.9 | 64.90 |  | 7/0.12
29 | 0.0113 | 0.286 | 88.8 | 35.0 | 0.127 | 0.0642 | 268.5 | 81.84
30 | 0.0100 | 0.255 | 99.7 | 39.3 | 0.101 | 0.0509 | 338.6 | 103.2 |  | 1/0.25, 7/0.1
31 | 0.00893 | 0.227 | 112 | 44.1 | 0.0797 | 0.0404 | 426.9 | 130.1
32 | 0.00795 | 0.202 | 126 | 49.5 | 0.0632 | 0.0320 | 538.3 | 164.1 |  | 1/0.2, 7/0.08
33 | 0.00708 | 0.180 | 141 | 55.6 | 0.0501 | 0.0254 | 678.8 | 206.9
34 | 0.00630 | 0.160 | 159 | 62.4 | 0.0398 | 0.0201 | 856.0 | 260.9
35 | 0.00561 | 0.143 | 178 | 70.1 | 0.0315 | 0.0160 | 1079 | 329.0
36 | 0.00500 | 0.127 | 200 | 78.7 | 0.0250 | 0.0127 | 1361 | 414.8
37 | 0.00445 | 0.113 | 225 | 88.4 | 0.0198 | 0.0100 | 1716 | 523.1
38 | 0.00397 | 0.101 | 252 | 99.3 | 0.0157 | 0.00797 | 2164 | 659.6
39 | 0.00353 | 0.0897 | 283 | 111 | 0.0125 | 0.00632 | 2729 | 831.8
40 | 0.00314 | 0.0799 | 318 | 125 | 0.00989 | 0.00501 | 3441 | 1049
NEC*= National Electrical Code (NEC), or NFPA 70, e' uno standard di sicurezza USA adottato nei cablaggi e nelle installazioni
**= metodo di calcolo
metodo di calcolo dell'AWG:
formula inversa: